E+H雷达物位计的分类和原理
雷达物位计分类
雷达物位计已成为物位测量仪表市场上的主流产品，主要分为雷达物位计和导波雷达物位计。
雷达物位计
雷达物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使存在虚假反射的时候，最新的微处理技术和软件也可以准确地分析出物位回波。通过输入容器尺寸，可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。仪表可以空仓调试。在固体测量中的应用可以使用K-频段的高频传感器。由于信号的聚焦效果非常好，料仓内的安装物或仓壁的粘附物都不会影响测量。
E+H雷达物位计的分类和原理
导波雷达物位计的微波脉冲沿着一根缆、棒或包含一根棒的同轴套管运行，接触到被测介质后，微波脉冲被反射回来，并被电子部件接收，并分析计算其运行时间。微处理器识别物位回波，分析计算后将它转换成物位信号给出。由于测量原理简单，可以不带料调整，从而节省了大量调试费用。测量缆或棒可以截短，使之更加适应现场的应用。对于蒸汽不敏感，即使在烟雾、噪音、蒸汽很强烈的情况下，测量精度也不受到影响。不受介质特性变化的影响，被测介质的密度变化或介电常数的变化不会影响测量精度。粘附：没有问题，在测量探头或容器壁上粘附介质不会影响测量结果。容器内安装物如果采用同轴套管式的测量完全不受容器内安装物的影响，不需要特殊调试。可以提供不同形式的探头用于不同应用：缆式，用于测量液体介质或重量大的固体介质，量程可达60米；棒式，用于测量液体介质或重量轻的固体介质，量程可达6米；同轴套管，用于测量低黏度的介质，不受过程条件的影响，量程可达6米。
3E+H雷达物位计的分类和原理
微波物位计工作方式类似雷达：向被测目标发射微波，由目标反射的回波返回发射器被接收，与发射波进行比较，确定目标存在并计算出发射器到目标的距离。
4组成部分
仪表部分
z 环境温度：-20-60℃
z 供电电源：AC 220V±10% 50Hz
z 测量精度：0.5% 功 耗：≤3W
z 模拟输出：4-20mA， 负载能力≤550Ω
z 继电器输出：4 组继电器转换接点（AC 220V 2A）
z 安装方式：盘装开孔152 (宽) ×76 (高) 壁挂尺寸210(宽) × 280 (长) ×110(厚)
探极部分
z 介质温度：-40-240℃
z 传输距离：传感器和仪表之间的信号传输距离小于1.2km
z 探极种类：棒式、缆式、同轴式、重型缆式
z 安装尺寸：G1.5 管螺纹
z 仓内压力：小于4MPa
LD-DLE 型 通用电容式物位计
实现了电容式物位计进料一次完成标定的简易操作；从而 实现了物位测量的强功能与易操作的完美结合，充分体现了 我司与时俱进的创新精神和能力。它由传感器和二次仪表两部份组成。传感器放在料仓顶，探极垂直伸进料仓内，二次 仪表放在其他合适的地方。传感器把物位的变化转变成与之对应的电脉冲信号，远传给二次仪表处理，再用光柱显示物 位高度，并有高/低限报警和 4～20mA 变送输出，适用于液体/固体物料作物位高度显示、报警、控制和远传显示或 组成系统。
工作电源：AC220V±10% 或 DC24V
功耗： 5W 显示方式：光柱显示
测量精度：≤±1% F·S
传感器防护等级：IP65
仪表工作环境温度： -40～45℃
探极工作（介质）温度： 普通型： -20～60℃
中温型： -40～200℃ 高温型： -40～800℃
介质压力： 压力型≤3MPa（其余型号为常压）
传感器与二次仪表的连线及距离：距离 <200m，用直径
1.5mm 以上的导线（最好是双绞线）连接，每条导线电阻应
小于3 欧姆
检测范围： ≤11000p
报警输出方式：两组继电器常开、常闭触点，对应高、低两点输出，分别可选物位的 90%、80%、70% 和 30%、20%、10% ，出厂是置于80%和20%处。（触点容量AC250V，0.3A；DC28V,0.5A；电阻负载）
变送输出：4～20mA
二次仪表外型尺寸： 48（宽）× 96（高）× 112（深）
二次仪表开孔尺寸： 43+1（宽）× 91+1（高）
5E+H雷达物位计的分类和原理应用领域
现今物位测量领域困扰用户的是一些大型固体料仓的物位测量，特别是用于50/100米以内的充满粉尘和扰动的加料状态下的料仓。相关技术的仪表例如电容或导波雷达TDR在放料时物位下降时会受到很强的张力负载，可能会损坏仪表或把仓顶拉塌掉。重锤经常有埋锤的问题，需要经常维修，大多数其他机械式仪表也是这样。而高粉尘工况又可能会超出非接触式超声波物位测量系统的能力。
高频的调频雷达技术尤其适合这种大型固体料仓的物位测量！
现今的高频雷达一般为工作在K波段(24～26GHz)的雷达物位计，雷达的工作频率越高其电磁波波长越短，越容易在倾斜的固体表面有更好的反射，并具有较窄的波束宽度，可有效避开障碍物，高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接受信号是同时的，相同时间内发射的微波信号更多，固体测量中可减少高粉尘固体料仓测量中的失波现象。因此固体测量中高频的调频雷达能提供准确、可靠的测量，并在例如化工行业中的PP粉末、PE粉末等介质中也有良好应用。但由于技术限制，现今还没有工作在K波段以上的高频雷达物位计。
也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低频雷达测量固体，但由于其较低的频率、较长的波长其发射波不容易被漫反射，在高粉尘工况下会导致很多的二次或多次回波，干扰和噪声很大，因此固体粉料测量中逐渐被淘汰。
6E+H雷达物位计的分类和原理选型事项
雷达和多数的测量仪表一样，选型无非是以下三个方面：1、介质特性方面 有无腐蚀性、粘附性如何、磨损力度如何、介电常数如何 等等，根据这些选择缆绳的类型和仪表特征 2、容器、环境特性方面 容器尺寸如何、是否有障碍物或者搅拌、安装要求如何、量程、结构、环境是否需要防爆 3、控制要求方面要什么信号输出？是否需要就地显示？精度有何要求？分辨力？供电要两线还是4线？参照下图左侧参数就非常清晰选择了。